## Slide 1
EX-2022-34645219- -GDEBA-ADA
La Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires a través de la Dirección Provincial de Gestión Hídrica Informa desde el ámbito de su competencia sobre la Prefactibilidad Hidráulica,
Prefactibilidad de Explotación del Recurso Hídrico Subterráneo (Disponibilidad) y Prefactibilidad de Vuelco de Efluentes Líquidos Cloacales previamente tratados, solicitado por el usuario “Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación”, para el proyecto de lotes con servicios, inmueble identificado catastralmente como Circunscripción IV, Parcela 14, Localidad y Partido Cañuelas. ---------------------- Prefactibilidad Hidráulica: el Departamento Límites y Restricciones al Dominio informa que consultados los antecedentes y evaluada la información proporcionada por el Usuario, el inmueble se ubica dentro de la cuenca del Arroyo De Castro, lindando hacia el sector Sureste con el mismo, por lo que algún sector del predio podría verse afectado por sus desbordes extraordinarios, en zona rural, observándose ausencia de construcciones en el predio. La cota promedio del inmueble es de 30 msnm. Por lo expuesto se considera viable otorgar la prefactibilidad solicitada. Se deja constancia que la Aptitud Hidráulica que se tramita para el predio en estudio está condicionada a la presentación del Proyecto de Saneamiento Hidráulico del predio, verificando las cotas de funcionamiento del Arroyo De Castro y su conexión con el entorno conforme al emprendimiento a desarrollar, en el cual se contemple el cumplimiento de la Ley Provincial N°6253/60 (Conservación de los Desagües Naturales), Ley Provincial N °12257/99 (Código de Aguas), Resolución ADA N°2222/2019, y demás legislación vigente. Se deja constancia que, en las condiciones actuales, no podrán ejecutarse construcciones de carácter permanente ni variarse el uso actual de la tierra sobre una franja de 100 (cien) metros contados a partir de la línea de ribera -a aprobar oportunamente por esta Autoridad de aplicación- del Arroyo De Castro o hasta donde llegue el desborde de crecidas extraordinarias. Ley Provincial N°6253/60 y su Decreto Reglamentario Nº11368/61. ------------------------------------------------ Prefactibilidad de Explotación del Recurso Hídrico Subterráneo (Disponibilidad): el Departamento Planes Hidrológicos informa que, mientras las parcelas no se encuentren alcanzadas por el servicio de red de agua potable existente en la zona, o que en su defecto el servicio de agua de red no pudiera ser suministrado, consultada la información antecedente y evaluando el grado de compromiso que posee el recurso hídrico en la zona, las características del ambiente hidrogeológico, el potencial de explotación actual y la exigencia de agua requerida, considera factible la explotación de un caudal estimado en 500 m³/día (quinientos metros cúbicos diarios) del acuífero Puelches, para abastecer a todos los lotes que comprenderán el presente loteo, de acuerdo al inciso a) del Art. 55° del Código de Aguas. No se considera factible la ejecución de perforaciones individuales, quedando
CE-2022-41068744-GDEBA-DPGHADA

## Slide 2
el proyecto de explotación supeditado a las consideraciones técnicas que se pudieran realizar en las etapas de aptitudes y permisos. Las perforaciones de explotación, deberán ser ejecutadas por empresas inscriptas en el registro de empresas perforistas en cumplimiento con la Res. AdA 96/2013, construidas de forma tal que se garantice el correcto aislamiento hidráulico entre los diferentes acuíferos, provistas de una adecuada protección sanitaria y equipadas con dispositivos adecuados para la toma de muestras en boca de pozo, medición de caudal y registro de nivel estático y dinámico por parte de la Autoridad del Agua. Las captaciones deberán estar ubicadas a una distancia mínima de 15 metros de cualquier sistema de disposición de efluentes y aguas arriba respecto al escurrimiento superficial. El alumbramiento y explotación de agua subterránea no garantiza que la misma sea apta para consumo humano, según los parámetros establecidos en el Código Alimentario Argentino, por lo que deberán realizar análisis químico y bacteriológico previo a la elección del sistema de tratamiento.
Prefactibilidad de Vertido de Efluentes Líquidos: el Departamento Planes Hidrológicos
entiende que sólo resultaría factible la disposición en suelo mediante sistemas individuales, para un máximo para el predio de 400 m3/día (cuatrocientos metros cúbicos diarios) cumpliendo a lo dispuesto en la Resolución AdA N° 336/03 y supeditado al resultado de los ensayos de infiltración, ejecutados a una distancia no mayor entre ellos de 100 m, a ser evaluados en etapa de aptitud de obra. Los valores de permeabilidad obtenidos deberán encontrarse dentro de un rango admisible para el correcto funcionamiento del sistema, y deberá garantizarse una capa de aireación superior a dos (2) metros entre el fondo del sistema adoptado y el máximo nivel de la capa freática registrado en períodos de excesos hídricos. Deberá garantizarse que no exista escorrentía superficial hacia el sistema pluvial. El distanciamiento entre el sistema de disposición y todo pozo de explotación deberá ser el mayor posible, siendo la distancia mínima admisible de quince (15) metros. De acuerdo a la información del Departamento Sistemas de Información Geográfica de la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial, el predio se encuentra en una zona descripta como Área Rural No1, designación RNO1, por lo que correspondería realizar las tramitaciones correspondientes para su cambio de uso.
El proyecto presentado por el usuario “Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación”, ha sido evaluado con Calificación Hídrica 2 (CHi 2) para Prefactibilidad Hidráulica, Calificación Hídrica 2 (CHi 2) para Prefactibilidad de Explotación del Recurso Hídrico Subterráneo (Disponibilidad), Calificación Hídrica 2 (CHi 2) para
Prefactibilidad de Vuelco de Efluentes Líquidos. La Resolución AdA 2222/19 establece como principio general que los usuarios del recurso hídrico y/o aquellos que requieran obras de saneamiento hidráulico, obras para abastecimiento y distribución de agua y/u obras de colección y tratamiento de
CE-2022-41068744-GDEBA-DPGHADA

## Slide 3
efluentes líquidos, deben transitar las tres fases integradas, independientemente del estado en que se encuentre la obra (proyecto o ejecutada, con o sin funcionamiento); a excepción de aquellos con Calificación Hídrica 0 (CHi 0) en alguna de las componentes que cursaran solo Fase 1 (Prefactibilidad).
Se deja aclarado que la información y la documentación brindada por el Usuario en los términos de la Resolución ADA Nº 2222/19, reviste carácter de Declaración Jurada quedando lo consignado bajo su exclusiva responsabilidad. La falsedad o inexactitud total o parcial de la misma, constituirá causal de revocación del acto administrativo, sin perjuicio de las sanciones de índole administrativa, civil o penal que pudieren corresponder. ---------------------------------------------------------- El presente documento es de naturaleza exploratoria, no da derecho de uso, y tendrá una vigencia de 6 (seis) meses, a contar a partir de la fecha de emisión, período en el cual deberá tramitar
las Aptitudes correspondientes.
IC
CE-2022-41068744-GDEBA-DPGHADA

## Slide 4
G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2022 - Año del bicentenario del Banco de la Provincia de Buenos Aires
Hoja Adicional de Firmas Certificado
Número: CE-2022-41068744-GDEBA-DPGHADA
LA PLATA, BUENOS AIRES
Martes 29 de Noviembre de 2022
Referencia: EX-2022-34645219- -GDEBA-ADA
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.
Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS, ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715471511
Date: 2022.11.29 20:45:58 -03'00'
Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS, ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL,
serialNumber=CUIT 30715471511
Date: 2022.11.29 20:46:00 -03'00'
Andrea Cumba Directora Provincial
Dirección Provincial de Gestión Hídrica Autoridad del Agua